Общие требования к теплоустановкам и тепловым сетям.

При зксплуатации трубопроводов тепловых сетей, арматуры, компенсаторов, фланцевых соединений и опор труб должна поддерживаться целостность тепловой изоляции в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА. Во время эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей покрывать совместной тепловой изоляцией трубопроводы холодной воды с трубопроводами горячей воды не допускается. Арматура трубопроводов тепловой сети должна иметь надписи с номерами согласно схемам и указатели направления вращения при их открытии и закрытии. В зависимости от назначения трубопровода и параметров среды, поверхность трубопровода должна иметь опознавательную окраску и маркировочные надписи в соответствии с требованиями ТНПА. Окраска, условные обозначения, размеры букв и расположение надписей должны быть выполнены с учетом ГОСТ 14202. Прижимные плиты пластинчатых теплообменников должны быть окрашены термостойкой эмалью. Необходимость покрытия теплоизоляционным материалом прижимных плит определяется изготовителем или проектной организацией. Изменения в проектных решениях, влекущие изменения технических характеристик и проектных схем тепловых сетей и теплоустановок, необходимость которых может возникнуть  в процессе эксплуатации и ремонта, согласовываются с проектными организациями . Самовольное внесение изменений в конструкцию теплоустановок и тепловых сетей запрещается.

Для контроля за состоянием  теплоустановок и режимов их работы регулярно по графику производится обход. Частота обходов устанавливается в зависимости от типа оборудования  и его состояния, но не реже одного раза в неделю. Выявленные  при обходе дефекты должны быть занесены в журнал учета дефектов и ремонтов и устранятся немедленно.

Мстиславская районная энергогазинспекция .